电渗析器进水水质要求

1. 电渗析器进水水质指标：

- 水温            5～40℃

- 耗氧量          ＜3mg／L(KmnO4法)

- 游离碌				＜0.2mg／L

- 铁                 ＜ 0.3mg／L

- 锰               ＜  0.1mg／L

- 浊度               ＜ 1mg／L

- 污染指数（SDI）    ＜ 10

2.水中有害成分对电渗析器性能的影响

进水中有害成分对电渗析的危害主要表现在四个方面：

（1）在设备的水流通道和空隙中产生堵塞现象，水流阻力的不均匀改变也会使浓水室和淡水室中的水压不相等，严重时会使膜面破裂。水中夹带的砂粒也会使膜产生机械性破损。

（2）水流通过电渗析隔板时，水中悬浮粘附在膜面上，成为离子迁移的一障碍，促使膜电阻增加和水质恶化。电渗析膜是细菌的有机养料，水中所含细菌转移到膜面上繁殖，也会产生上述后果。

（3）水中带极性有机物被膜吸附后，会改变膜的极性，并使膜的选择透过性降低，膜电阻增加。

（4）高价金属离子（如铁、锰）会使离子交换膜中毒；游离禄使阳膜产生氧化，进水硬度高时会导致极化的沉淀结垢。

故进电渗析器水的处理主要对象是天然水中的悬浮物质和胶体物质，其中包括无机物，有机物和细菌等。